采购文件

- 项目名称：蒙顶壹号配电工程配电设备采购

- 采 购 人：雅安城投供应链有限公司

二零二三年十二月

目   录

第一章 采购公告	3

第二章 谈判须知	5

第三章 采购文件	10

第四章 技术要求及其他要求	15

第五章 响应文件（投标）格式要求	27

一、响应函	29

二、谈判资格证明	31

三、谈判单位基本情况介绍	32

四、技术要求应答表	33

五、承诺函	34

六、法定代表人身份证明	36

七、授权委托书	37

八、付款响应表	38

九、报价表（第一次）	40

十、相关业绩证明	68

十一、采购人认为应该提供的其他资料	69

十二、电缆材料调价及结算方式	70

十三、报价表（第二次）	71

第五章 材料采购合同（样例）	74

- 第一章  采购公告

我公司拟对蒙顶壹号配电工程配电设备采购进行谈判磋商。采购人根据谈判磋商结果确定各采购包1-3家中标供应商。凡具备相应的经营范围，遵守中国有关法律、法规，具有良好的服务信誉及服务能力的单位诚邀参加。

- 项目名称：蒙顶壹号配电工程配电设备采购

- 本项目分为三个采购包。采购包1：蒙顶壹号高低压配电柜设备采购。采购包2：蒙顶壹号变压器设备采购。采购包3：蒙顶壹号电缆材料采购。

- 项目内容：高低压配电柜、变压器、电缆采购

- 项目地址：雅安市名山区蒙阳镇新兴路69号

- 采购数量：详见报价表

- 采购周期：暂定2个月。以采购人通知时间为准(具体以项目实际进度为准)

- 交货时间：接到采购人书面发货单后按要求及时供货。

- 质量标准：符合现行国家相关行业标准要求和甲方技术要求，并达到检验合格标准。

- ★8. 谈判申请人参加本次采购活动应具备下列要求

- 8.1资质要求：

- （1） 谈判申请人应是经国家工商行政管理部门登记注册，并具有完成本项目供货能力的具有独立的法人资格并持有合法有效的营业执照。

- （2）谈判申请人须为生产厂家，具备生产能力。

- 8.2财务要求：

- 谈判申请人应有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供相应承诺函。

- 8.3信誉要求：

- 谈判申请人应有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次谈判磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供相应承诺函。

9.其他要求：

(1）应该提交的其他资料（例如质量管理体系证书、产品合格证、环保节能证书、企业产品宣传册、企业图文介绍等）

(2)本次采购不允许联合体参加。

10.领取采购文件方式：

网上领取。采购文件在雅安城投公司官网（http://www.yactgs.com）及中招网（http://www.chinabidding.cn）上以公告形式发布，各供应商自行下载附件：采购文件。

★设计图纸请各谈判申请人联系采购人获取。

11.响应文件递交截止时间：2023年12月28日下午15：00时（北京时间）。

12.谈判磋商时间：2023年 12月 28日下午15：00 时（北京时间）。

13.响应文件递交和谈判地点：雅安城市建设投资开发有限公司一楼开标室（地址：雅安市雨城区和兴街1号）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前送达谈判地点。逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的响应文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的响应文件。

14.联系方式：

采购人：雅安城投供应链有限公司

联系人：郑先生、汤先生

电  话：18708423583、13402875184

- 第二章  谈判须知

1.费用承担：谈判申请人准备和参加谈判活动发生的费用自理。

2.保密：参与谈判活动的各方应对采购文件和谈判过程保密。

3.语言文字：除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

4.计量单位；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

5.采购文件的组成

本采购文件包括：

- （1）采购公告；

- （2）谈判须知；

# （3）采购文件；

# （4）技术要求及其他要求；

# （5）响应文件（投标）格式要求；

（6）其他材料；

（7）材料采购合同（样例）。

6.谈判小组

- 6.1 谈判由雅安城投供应链公司采购小组负责，总公司审计部、风控合规部派驻监督。

- 6.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：采购人或谈判申请人的主要负责人的近亲属。

6.3谈判原则;谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.纪律和监督

7.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与谈判申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2 对谈判申请人的纪律要求

谈判申请人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义参加或者以其他方式弄虚作假骗取中选；谈判申请人不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

7.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

7.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

8.评审方法

本项目采用经评审的最低投标价法。按供应商的报价进行评审，评审结果以合理经济性的原则，推荐不超过3名（含3名）的中标候选人并出具评审报告。采购人可在谈判小组推荐的中标候选人名单中根据中标候选人报价、产品质量、付款周期、付款比例、垫资金额、自身履约情况、项目实际采购需求等因素综合考量后，确定中标单位，达到优质采购的目的。当出现报价明显低于市场价，存在低价恶意竞争情况，谈判小组成员可对其报价是否明显低于市场价进行核实，如确实明显低于市场价，谈判小组成员可视为无效响应文件，对其否定。当出现二次报价或报价下浮比例相同时，谈判小组可根据供应商提供的业绩证明、提交的其他文件等进行评审。

9.流标

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以流标：

9.1采购过程中，当供应商不足三家时称为流标，采购人有权进行重新采购。

9.2若通过实质性响应的供应商不足三家，谈判小组将对剩余供应商的报价是否具有竞争性进行评定，如认为其报价不具备竞争性的，则不推荐中标候选人，即流标。

9.3若谈判小组认为剩余供应商具备竞争性的，则可按照正常开标、评审程序推荐中标候选人。

10.废标

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

10.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.2因重大变故，采购任务取消的。

11.定标

11.1定标原则：本项目根据谈判小组推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。采购人根据中标候选人名单选择（1-3家）供应商签订采购合同并进行结算、付款。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。也可以选择重新招标。

12.采购人无需对评审过程及未中选原因做出解释。

13.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

14.中标通知书

14.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

14.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

14.3中标通知书的领取

中标结果在雅安城市建设投资开发有限公司官网（http://www.yactgs.com）公示，公示期不得少于3日。公示期结束且无异议后。请中标供应商与采购人联系。

联系人：郑先生、汤先生

电  话：18708423583、13402875184

15.签订及履行合同

15.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

15.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人响应文件作实质性修改。

15.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

16.采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之二十。该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

17.履行合同

17.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

17.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

- 第三章  采购文件

- 1.适用范围

- 1.1本采购文件仅适用于本次“采购公告”中所叙述的项目。

- 1.2本采购文件解释权属雅安城投供应链有限公司。

- 2.有关定义

- 2.1 本采购文件中所叙述的“采购人、招标人、甲方”均是雅安城投供应链有限公司。

- 2.2 “谈判申请人、投标人、中标人、乙方”系指参加谈判和向采购人提供服务的供应商。

- 3.项目名称、内容、地址

- 3.1项目名称：蒙顶壹号配电工程配电设备采购

- 本项目分为三个采购包。采购包1：蒙顶壹号高低压配电柜设备采购。采购包2：蒙顶壹号变压器设备采购。采购包3：蒙顶壹号电缆材料采购。

- 3.2项目内容：高低压配电柜、变压器、电缆采购

- 3.3项目地址：雅安市名山区蒙阳镇新兴路69号

- 4.采购数量：详见报价表

- 5.采购周期：暂定2个月。以采购人通知时间为准(具体以项目实际进度为准)

- 6.交货时间：接到采购人书面发货单后按要求及时供货。

- 7.质量标准：符合现行国家相关行业标准要求和甲方技术要求，并达到检验合格标准。

- ★8. 谈判申请人参加本次采购活动应具备下列资格要求

- 8.1资质要求：

- （1）谈判申请人应是经国家工商行政管理部门登记注册，并具有完成本项目供货能力的具有独立的法人资格并持有合法有效的营业执照。

- （2）谈判申请人须为生产厂家，具备生产能力。

- 8.2财务要求：

- 谈判申请人应有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供相应承诺函。

- 8.3信誉要求：

- 谈判申请人应有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次谈判磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供相应承诺函。

- 9.不接受列入雅安城投公司及子公司、控股公司黑名单的供应商投标。

- 10.其他要求：

- 应该提交的其他资料（例如质量管理体系证书、产品合格证、环保节能证书、企业产品宣传册、企业图文介绍等）

- 本次采购不允许联合体参加。

- 11.招标控制价（含税）：

- （1）本项目的招标控制价为：采购包1：2400000.00 元，采购包2：590000.00元，采购包3：3650000.00元，税率13%。谈判申请人自主报价，投标报价不得超过招标控制价。超过招标控制价,其响应文件按无效处理。

12.付款方式：

（1）谈判申请人根据自身情况，自行选择付款方式（详见附件7）

13.报价方式：

（1）谈判申请人根据自身情况综合考虑，填报第一次报价表（详见附件8），税率为13%。

注意：采购包3（蒙顶壹号电缆材料采购）报价以《长江有色金属网》（www.ccmn.cn）中首页公布的1#电解铜价格68680元/吨为基础进行报价。（2023年12月19日铜价）

（2）报价时：小数点后须保留2位有效数字。

（3）接受第二次报价方式。第二次报价表根据实际情况现场填写（详见附件12）。

（4）第二次报价不能高于第一次报价。若高于第一次报价，本次投标按无效处理。

14.响应文件中报价如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的报价应对谈判申请人具有约束力。如果谈判申请人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

- 15.知识产权（实质性要求）

（1） 谈判申请人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由谈判申请人承担所有相关责任。

（2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（3）谈判申请人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，谈判申请人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

（4）如采用谈判申请人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（5）响应文件中未明确响应的视为默认。

- ★16.谈判申请人提供的响应文件包括：

（1）响应函

（2）谈判资格证明（营业执照等）

（3）谈判单位基本情况介绍

（4）技术要求应答表

（5）承诺函

（6）法定代表人身份证明（法定代表人参与谈判磋商）

（7）授权委托书（委托代理人参与谈判磋商）

（8）付款响应表

（9）报价表（第一次）

（10）相关业绩证明（非实质性响应）

（11）采购人认为应该提供的其他资料（非实质性响应）

（12）电缆材料调价及结算方式

★17.响应文件的印制

- （1）响应文件2份（正本1份、副本1份）。正本、副本内容一致。并在其封面上清楚地标明响应文件“正本”或“副本”字样、采购项目名称、采购包号及名称（如有）、谈判申请人名称。

- （2）文件统一用A4幅面纸印制。

- （3）谈判申请人须提供excel版本的报价表（第一次）。统一采用电子U盘。电子U盘须备注谈判申请人名称。

- ★18.响应文件的密封和标注

- （1）响应文件必须胶装、装订成册，不得散装或者合页装订。响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章（每一页必须加盖公章），再行密封。

- （2）电子U盘一并密封在响应文件中。

- （3）未按以上要求进行编制、签署的响应文件，采购人将拒收。

# 第四章  技术要求及其他要求

## 一、项目概况

1.1蒙顶壹号小区总建筑102470.7㎡，商业建筑面积1820㎡，地下室建筑面积25825㎡，有住宅653套，电梯21台，地上及地下车库739个（其中279个为电动汽车车位）。总统计用电负荷5060kW。根据国网四川雅安电力集团股份有限公司名山区供电公司《供电协议》要求，拟配置4*1000+2*1250kVA台配电变压器，合计总容量6500kVA。包括1*1000+2*1250kVA为住宅用电，1*1000kVA为消防、保障性负荷及公共用电，2*1000kVA为充电桩用电，其中充电桩用电本期实施一台，另一台配电变及高低压配电柜仅预留安装位置，在10kV开闭所配置了全部配电变的高压电源接入柜。

1.2新建高压电缆从雅安市名山区10kV城槐线06号杆T接至地下室的高压配电室（开闭所）。高压配电室安装8面高压开关柜，1面高频开关直流电源屏。

1.3新建住宅用电1*1000kVA+2*1250kVA配电变压器，配套3面高压负荷开关柜，12面低压柜。安装在地下室住宅用电配电房。

1.4新建消防、保障性负荷及公共用电1*1000kVA配电变压器，配套1面高压负荷开关柜，9面低压柜。安装在地下室消防、保障性负荷及公共用电配电房。

1.5新建充电桩用电1*1000kVA配电变压器，配套1面高压负荷开关柜，4面低压柜。预留1*1000kVA配电变压器，1面高压负荷开关柜，4面低压柜的安装位置，安装在地下室充电桩用电配电房。

1.6.从各配电房低压出线柜出线至住宅集中电表箱；充电桩配电箱及集中表箱等配电箱。其余配电箱及进出线路和用电设施均由建筑设计单位负责统计。

## 二、主要设备及线缆技术要求

- 2.1户内金属铠装中置移开式开关柜技术要求

- 2.1.1 供货范围技术要求

- 谈判申请人应提供8台12kV 户内金属铠装中置移开式高压开关柜。开关柜柜体选用国内知名品牌的企业产品，断路器（包括操动机构、底盘车，手车动、静触头，二次接插组件等）应选用相当于陕西宇光BGH、江苏一杰、苏州苏一等国内知名的产品，互感器、接地刀、避雷器等及其他主要元件采用优质产品。安装在10kV开闭所。

- 2.1.2一般技术要求

产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和(或)扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

柜型                                  KYN28--12 A

额定电压                               12kV

额定电流                               630A

额定短路开断电流（有效值4s）           25kA

额定峰值耐受电流（峰值）                80kA

额定雷电冲击耐压（峰值）                75kV

额定短时工频耐压（1min、有效值）        42kV

柜体

柜体应采用不锈钢板弯折后栓接而成，板厚不得小于2mm。防护等级：IP33。柜体应预留光缆从柜底部电缆通道上穿接入孔，孔径大小及位置方便光缆接入DTU，且不应导致光缆折损。孔径大小不宜过大(直径5CM)，防止电缆沟潮气及小动物进入箱体。开关柜出厂时对该上穿孔进行封堵。

应选用相当于许继电气、特变电工、乐山一拉得、都江堰摩尔电气或同等优质的知名品牌产品。

“五防”和联锁要求

(1)应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。

(2)联锁装置应具有防止带负荷分、合；防止带电（挂）合接地线（接地开关）；防止带接地线（接地开关）合断路器（隔离开关）；以及防止误入带电间隔等。

(3)接地开关和带电显示器应设置在线路侧，面板上具有明显可见接地刀闸位置指示模拟图板，模拟图板上的指示位置必须与接地刀闸实际位置一一对应。

- 2.1.3主要参数要求

(1) 真空断路器

额定电压                           12kV

额定电流                           630A

额定短路开断电流（有效值）         25kA

额定热稳定电流                     25（2S）kA

额定动稳定电流                     63kA，储能时间≤15S

分/合闸脱口器额定操作电压          DC 110V

机械操作次数                       ≥30000次

操作机构弹簧储能式（可以手动） 85%～110%额定值之间任一电源电压下应能使开关合闸和分闸，贮能电动机及其电气操作辅助设备在此条件下亦能操作。操作机构，操作电压为直流220V/DC，操作电源为高频开关直流模块电源24Ah。

应选用相当于陕西宇光BGH、江苏一杰、苏州苏一或同等优质的知名品牌高端系列产品。

(2)电压互感器：

【】-10  10/0.1kV 0.5/500VA

应选用相当于大连第一互感器、重庆创正、上海雷兹或同等优质的知名品牌产品。

电压互感器熔断器：

【】-10 0.5A

15.10.2.3电流互感器

【】 100-200/5 0.5S 3.75/5VA

【】 200-400/5 0.5S 3.75/5VA

应选用相当于大连第一互感器、重庆创正、上海雷兹或同等优质的知名品牌产品。

零序电流互感器：

【】-100/1  10P10 1.5VA

15.11.2.4 高压避雷器：HY5WS-17/50氧化锌避雷器

应选用相当于陕西泰开、山东鲁天、西安西电或同等优质的知名品牌产品。

(3)带电显示装置

适用电压                              10kV

工作频率                              50Hz～60Hz

适用温度                              -15℃～＋70℃

起动电压U                             15％Uф ≤Ut≤	70％Uф

闪光频率                               30～60次／Min

使用寿命                               大于10年

显示清晰度                             3米以内清晰可辨

抗异相干扰能力                        系统正常运行时三相正常显示

系统缺相运行时                        带电相正常显示无电相不显示

应选用相当于福一开、华贵电气、浙江奥控或同等优质的知名品牌产品。

- 接地开关

箱体防护等级：IP33

开关柜前面板防护等级：IP2X

开关柜电缆室前盖板防护等级：IP3X

DTU机箱防护等级：IP30；防水、防尘：IP54。

电动操作机构触点防护等级：IP67 ；

对机箱/柜门锁的防护等级不应低于机箱/柜的防护等级。

（5）数显电流表、电压表等仪表应选用相当于南京亚派、南京南顿、四川永孚或同等优质的知名品牌产品。

2.2 高压负荷开关柜

- 2.2.1 技术参数

型号                                    HXGN-12

额定电压                                12kV

额定电流                                630A

额定短路开断电流（有效值4s）            25kA

额定峰值耐受电流（峰值）                 80kA

额定雷电冲击耐压（峰值）                 75kV

额定短时工频耐压（1min、有效值）         42kV

应选用相当于采用许继电气、特变电工、乐山一拉得、都江堰摩尔电气或同等优质的知名品牌产品。

- 2.2.2 柜内主要设备

（1）负荷开关型号（FkN12-12DR/630A、31.5kA），熔断器型号XRNT-10kV与负荷开关配套，接地开关 JN15与负荷开关配套。

极数                                               3

额定电压                                           10kV

最高工作电压                                       12kV

额定雷电冲击耐受电压（峰值） 相对地、相间          75kV

额定短时工频耐受电压（1min、有效值)相对地、相间    42kV

额定动稳定电流（峰值）                             80kA

额定热稳定电流（有效值、4s）                       31.5kA

操动机构型式                                       手动

- （2）高压避雷器                             HY5WZ-17/45氧化锌避雷器

（3）带电显示装置

适用电压                                         10kV

工作频率                                         50Hz～60Hz

适用温度                                        -15℃～＋70℃

起动电压Ut                              15％Uф ≤Ut≤	70％Uф

闪光频率30～60次／Min使用寿命                  大于10年

外形尺寸                                        40×50×40mm

显示清晰度                                      3米以内清晰可辨

抗异相干扰能力系统正常运行时，三相正常显示；系统缺相运行时，带电相正常显示；无电相不显示，应选用相当于福一开、华贵电气、浙江奥控或同等优质的知名品牌产品。

（4）微机保护装置、数显电流表、电压表等仪表应选用相当于南京亚派、南京南顿、四川永孚或同等优质的知名品牌产品。

- 2.2.3 基本结构

- 产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和(或)扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

- 产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备联接的要求。

- 类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

- 柜体应采用不锈钢板弯折后栓接而成，板厚不得小于2mm。

- 设备的框架和外壳应有足够的强度和刚度，除应满足内部元器件的安装要求外，还应能承受短路时所产生的电动应力和热应力。

- 2.2.4箱体结构

- 箱体是一个整体型箱体。箱体有足够的机械强度，在运输、安装过程中不应发生变形。户外箱壳配有吊装装置，便于卸货、搬运和安装。应力求外型美观、色彩与环境协调。

- 箱体应有防尘措施，通风良好、耐腐蚀，湿度不应超过90%（25°C）。箱壳应有防晒、防雨、防锈、防盗、防小动物进入等措施或装置。

- 开关柜的箱体必须是金属, 不得用网状纺织物、不耐火或类似材料制造，并具有一定的强度。

- 在箱体两侧应印有白底红字“高压危险”的警示标记。字型为“宋体”字，尺寸：300×400mm。

箱体防护等级：IP33

开关柜前面板防护等级：IP2X

开关柜电缆室前盖板防护等级：IP3X

DTU机箱防护等级：IP30；防水、防尘：IP54。

电动操作机构触点防护等级：IP67 ；

对机箱/柜门锁的防护等级不应低于机箱/柜的防护等级。

- 2.2.5其他要求

10kV电缆头必须是优质的硅橡胶预制式肘型电缆头(屏蔽)，具有防水、全绝缘、全密封功能，同时需提供材质产地、厂家的证明材料。

10kV 电缆头温度实时监测装置必须采用防水性、可视化的温度实时监测优质产品，并上传。使用寿命大于5年，5年内设备故障应免费改换。

绝缘死堵头必须具备防水、全绝缘、全密封的功能，用于备用回路套管绝缘。

带电显示器带二次核相功能及验电功能。提供相关试验报告，并提供原厂出具的产地证明和质量承诺书原件。其使用寿命大于10年，10年内设备故障应免费改换。

柜中各单元气箱的母线专用连接件，必须是与环网柜同一品牌原厂生产，并提供原厂出具的产地证明、质量承诺书原件和相关试验报告。

- 2.3  干式变压器技术要求

- 2.3.1 概述

- 本次新建5台变压器，每台变压器的供货范围应包括：

- 器身（包括导体、铁芯、绝缘材料等）

- 外罩

- 高、低压接线端子

- 低压侧与插接母线连接法兰

- 变压器三相之间的连接件及绝缘件

- 温控温显装置

- 中性点电流互感器

- 各种连接件及端子箱（包括合同设备及部件的内部联接和彼此之间所有的连接电缆等）

- 2.3.2 变压器型式

户内、无励磁调压、自然冷却、环氧树脂绝缘的带金属保护外壳、三相干式变压器、变压器高压侧与10kV电缆相连，低压侧与400V插接母线或0.6/1kV电缆相连。

所有干式变为SCB13型环氧树脂浇注干式配电变压器，应选用相当于宁波甬嘉变压器、江苏源通电气、重庆渝和电力等优质的知名品牌产品。

- （1）变压器铁芯采用优质高导磁冷轧硅钢片制成，无毛刺，铁芯应压紧并用浸漆分成绝缘，设有可断开的一点接地端子，接地端子应有防锈镀层。

- （2）变压器绕组绝缘结构采用环氧树脂浇筑或更优结构。

- （3）无载调压变压器的分接头螺栓采用双头螺栓固定，双头螺栓的载流能力应满足变压器最大电流要求。

- （4）变压器的承受短路电流的能力应符合国家标准的规定，谈判申请人应提供相应的型式试验报告（包括突发短路试验报告）。

- （5）变压器保护外壳采用铝合金，外壳厚度不低于4mm。变压器外罩充分考虑散热功能，外罩高低压侧应设置可明显观察到高低压侧连接点的观察窗。

- （6）干式变压器前后柜门均应设置电磁锁，电磁锁电源取自变压器低压侧。变压器进人门需设置黄绿等电位线，线径不小于6mm2。

- （7）变压器高压侧采用电缆下进线，谈判申请人应在变压器外壳内设置电缆固定支架以保证电缆可靠连接：低压侧分下述两种情况：当为插接母线顶出与0.4kV低压配电盘连接时，插接母线采用吊架或支架安装，若为支架安装，谈判申请人应在变压器外壳上设插接母线安装支架（具体方式在设联会确定），变压器外壳强调应能满足在其顶部安装插接母线自支撑支架；当采用电缆下出线，谈判申请人应在变压器外壳内设置电缆固定支架以保证电缆可靠连接，具体方式设联会确定。

- （8）变压器采用后置式固定方式，柜体通过膨胀螺栓固定在地面上，安装孔的位置应便于在现场柜体就位后，再通过膨胀螺栓固定在地面上，膨胀螺栓应位于外壳内侧。

- （9）变压器铁心和金属件均应可靠接地（铁轭螺杆除外），接地装置应有防锈镀层，并应附有明显的接地标志。柜体及元件的基础框架应有良好接地，柜体应设接地端子，并标明接地符号。谈判申请人应在变压器背面的外壳下部设置接地端子用于变压器与电站接地网形成可见接地连接点。

- （10）变压器采用带外壳运输，其结构应保证在到达运输目的地后变压器能立即安装和投入运行。

- （11）变压器保护外壳顶部应设承受整体总重量的起吊环，外壳顶部不允许设置散热孔，变压器外壳顶部多设几条加强筋，提高外壳顶部强度，外壳顶部能满足2个成年人的承重要求，同时外壳顶部不得采用网格结构，且不得留有缝隙。

- 2.4   附属设备及附件

为保证变压器的安全运行，谈判申请人至少应为每台变压器提供下列附属设备及附件：

- （1）在变压器高、低压线圈端部引出线附近每相分别安装2只PT100温度传感器，模拟量4-20mA，以检测高、低压线圈的温度，一只用于变压器温度显示器，另一只用于计算机监控系统。测温电阻的温度测量范围0°~200°，在该范围内测量误差为-2~+2°，每个测温电阻的引线接至变压器端子箱。变压器测温电阻采用泰士特、明科、久茂或同等优质产品，含传感器至温显示仪的通信线缆，电源支持AC220V。

- （2）每台变压器应设置一套温度控制器，温度控制器应能检测变压器A、B、C三相实际温度，温度控制器带有2个电气独立的、可调的报警接点和2个电气独立的，可调的跳闸接点（送保护装置的报警接点和跳闸接点串联后送保护跳闸出口），并应带有1只温度指示器，温度指示器装于外罩上，具体位置在设计联络会上确定，温度控制器还应提供1路4-20mA模拟量送电站计算机监控系统。

- （3）温度控制器的抗干扰能力应能满足JB/T7631-94《变压器用电阻温度计》的要求。温度控制器应具备以下功能：

- 1）三相线圈温度检测和LED数字显示，历史最高温度记录；

- 2）超温报警、超温跳闸接点输出；

- 3）仪表故障检测、传感器故障报警；

- 4）变压器线圈温度4-20mA模拟量输出信号。

变压器超温报警、超温跳闸温度设定值应考虑测温电阻安装处的热空气温度与变压器线圈真实温度的差别，具体数值在设联会上确定。

温度控制装置进线电源开关采用西门子、ABB、施耐德或同等优质产品。

- （1）每台变压器的低压侧设置一个端子箱，所有外部接口均经过该端子箱。端子箱的布置位置在设联会上确定。端子箱内的接线端子选用施耐德、凤凰公司、魏德米勒或同等优质产品；电流、电压回来端子排应采用专用端子排。

- （2）变压器包封线圈树脂表面易见位置，应有“高压危险”的标志，并符合GB/T5465.2的规定。

- 2.4.1试验

- 型式试验

- 对已做过型式试验的，应向采购人提供型式试验报告。型式试验的有效期为5年。否则谈判申请人生产的第一台变压器要进行下述型式试验：

- 1)温升试验；

- 2)雷电冲击试验。

- （2）例行试验

出厂例行试验按照有关国标及IEC标准进行，并至少包括下列项目：

- 1）绕组电阻测量；

- 2）电压比测量和联接组标号检定；

- 3) 短路阻抗及负载损耗的测量；

- 4)空载损耗及空载电流的测量；

- 5)外施耐压试验；

- 6)感应耐压试验；

- 7)局部放电测量；

- 8)声级测定；

- 9)短路承受能力试验。

谈判申请人应按国家标准对所供设备做出厂试验，交货时随设备附上试验报告，并提供同类产品的特殊试验报告。

- （1）现场试验及检查

现场试验所得的结果，应与工厂例行试验所得的结果或采购人规定的数据相似，否则谈判申请人应承担使其达到规定要求的义务并无偿服务。变压器现场试验按国家及IEC有关标准进行，但至少应包括下列项目：

- 测量绕组连同套管的直流电阻；

- 检查所有分接的电压比；

- 检查变压器的接线组别；

- 测量铁芯及夹件的绝缘电阻；

- 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数；

- 绕组连同套管的交流耐压试验；

- 额定电压下的冲击合闸试验；

- 检查相位。

- 2.4.2变压器的试运行

- 变压器投入运行前作接交试验，接交试验合格后才能投入运行。变压器通电前检查电压切换装置的位置是否正确，第一次运转时可先放在中间位置，以后按运转情况再行切换；高低压引线是否良好，接地线是否接妥，各接线端子是否松动。变压器上方是否放有杂物等。

- 变压器均以全电压合闸3～5次，以考验变压器绝缘。每次冲击间隔时间为3～5分钟，如有异常现象应立即停电。第一次冲击试验合格后进行第二次冲击。冲击试验完毕，即可带电试运行。

- 2.5抽出式低压配电柜技术要求

- 2.5.1基本参数

系统额定绝缘电压                               AC690V

主回路额定/最高工作电压                        AC400V/AV480V

系统额定频率                                   50Hz

系统主母线额定工作电流                       见具体工程系统设计图

系统主母线额定短时耐受电流（1s）(有效值)       35kA

系统主母线动稳定（峰值）                       80kA

保护导体/接地主母线耐受电流(1s) (有效值)       15kA

系统中性点接地方式                             直接接地系统

柜体材料采用敷铝锌板（厚2mm）具有较高的机械强度，外形应美观，不得用网状纺织物、不耐火或类似的材料制造，柜体表面喷涂要采用先进工艺，具有面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化、保光保色性好等性能，应选用相当于许继电气、特变电工、乐山一拉得、都江堰摩尔电气或同等优质的知名品牌产品。

柜体结构形式    抽出式，同型号产品内额定值和结构相同的组件应能更换

防护等级        柜体外壳的防护等级不应低于(IP代码)中IP4X

噪声            正常时设备的噪声不大于55dB（A）

- 2.5.2 设计与结构要求

（1）接线型式：单母线分段或不分段接线见具体工程系统设计图

（2）进出线型式：进线插接母线桥架引入，出线采用电缆。

（3）柜体结构：抽出式结构，门应开闭灵活，开启角度不小于90度，门锁可靠，标识清晰

（4）开关柜的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

（5）开关柜中各组件及其导体的连接处，在夏季高温期间不应超过有关标准规定的使用温度。

（6）对组（部）件的要求

同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换

装于开关柜上的各组件，应符合它们各自的技术标准

开关柜供货应包括柜中母线

母线电压、电流采样上端子

（7）屏柜保护接地线

在每个屏柜背后方的基础两端外侧应配有一截面60mm（长）×40mm（宽）×5mm（厚）铜接地端子，端子上开一Φ13孔供与电站接地网预留接地抽头相连作重复接地，以便设备安装就位后屏柜有明显可见的等电位联接接地跨接线。

（8）元器件的要求

柜内安装的元器件均应有产品合格证或证明质量合格的文件。不得选用淘汰的、落后的元器件。

导线、导线颜色、指示灯、按钮、行线槽、涂漆，均应符合国家或行业现行有关标准的规定。

测量表计量程应在测量范围内，测量最大值应在满量程85%以上。

低压断路器应具有安—秒特性曲线，上下级应大于2级的配合级差。

同类元器件的接插件应具有通用性和互换性，应接触可靠、插拔方便。插接件的接触电阻、插拔力，允许电流及寿命，均应符合国家及行业现行标准要求。

（9）电气间隙和爬电距离

柜内两带电导体之间、带电导体与裸露的不带电导体之间的最小距离应符合下表规定的最小电气间隙和爬电距离的要求。

电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压额定工作电压交流均方根值（V） | 额定电流≤63A |  | 额定电流≥63A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气间隙mm | 爬电距离mm | 电气间隙mm | 爬电距离mm |
| ≤60 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| 300＜Ui≤600 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 |
| 注：小母线汇流排或不同极的裸露带电的导体之间，以及裸露带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙＞12毫米，爬电距离＞20毫米。 |  |  |  |  |

（10）电气绝缘性能

绝缘电阻

柜内汇流排和电压小母线，在开断其所有其他连接支线时，对地的绝缘电阻应不小于10兆欧(1000V兆欧表)。

工频耐压：

| 额定绝缘电压额定工作电压交流均方根值V | 工频电压kV | 冲击电压kV |
| --- | --- | --- |
| ≤60 | 1.0 | 1 |
| 60＜Ui≤300 | 2.0 | 5 |
| 300＜Ui≤690 | 2.5 | 12 |

试验部位

非电连接的各带电电路之间；各独立带电电路与地（金属框架）之间

冲击耐压

柜内各带电电路与地（金属框架）之间，按其工作电压应能承受上表中所规定标准雷电波的短时冲击电压的试验。试验过程中应无击穿放电。

- 2.5.3主要元器件

（1）低压配电柜体采用知名品牌的产品；柜体内所有元器件应选择知名的高性能产品，主要元器件（包括框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、自复式过欠压保护、双电源、隔离开关、接触器、漏保开关、继电器、浪涌保护器等）应选用相当于南京亚派、苏州苏一、贵州长征自动化或同等优质的知名品牌高端系列产品。

（2）框架式断路器

具有四段式保护功能，其额定极限短路分断能力Icu不低于55kA，额定运行短路分断能力Ics不低于55kA，额定电流按容量确定，极数为3极，脱扣器为智能控制器并具有测量和通信功能，带液晶显示功能，应能查询脱扣原因和显示三相电压、电流、功率、电度等。

（3）塑壳断路器

具有三段或二段式保护功能，其额定极限短路分断能力Icu不低于35kA，额定运行短路分断能力Ics不低于35kA，极数为3极，脱扣器方式为电子脱扣器。

（4）浪涌保护器

低压进线侧母线应装设浪涌保护器，浪涌保护器最大放电电流为一级，组合方式为4P，持续工作电压为440V，承受过电压能力强，残压低，漏电流小，脱离机构灵敏，响应速度快，确保安全可靠。

（5）低压互感器（电压和电流）应选用相当于大连第一互感器、重庆创正、上海雷兹或同等优质的知名品牌产品。

（6）数显电流表、电压表等仪表应选用相当于南京亚派、南京南顿、四川永孚或同等优质的知名品牌产品。

（7）无功补偿、有源滤波等电能质量产品应选用相当于南京亚派、南京南顿、四川永孚或同等优质的知名品牌产品。

（8）配置有保护功能的断路器和抽屉开关应将保护闭锁信号、报警信号、动作信号等信号引入对应柜端子排供采购人使用。

（9）低压柜采用带基座落地式焊接固定于预埋的基础槽钢上。

- 2.6低压动力配电箱技术要求

（1）动力配电箱箱底采用2.5mm厚度以上的覆铝锌钢板，面板采用2.5mm厚度以上的静电喷涂进口镀锌钢板（面板外壳喷塑），面板颜色（业主自定）。

动力配电箱内附进线断路器、馈线断路器、末极浪涌保护器，具体配置见招标文件中技术要求和招标附图。

动力配电箱配电系统采用三相五线制。

动力配电箱面板采用静电喷塑处理，颜色与开关柜外壳颜色相同。

壁挂嵌入式动力配电箱可上下进出电缆，箱顶部及底部均设电缆进出的敲落孔。具体进线方式在设计联络会上确定。

箱内馈线回路开关引出的接线端子尺寸应满足附图中电缆接线端子的搭接和开孔。

动力配电箱的接地

箱内均应带有截面不小于相线截面的铜排中性线（N）和接地母线（PE），动力配电箱内中性线（N）和接地母线（PE）之间不允许连接，箱内所有需接地的金属部分均应与该接地PE母线连接，此类连接应作为屏内连接的一部分，由生产厂家完成，接地母线PE应留有接地端子与电源进线电缆的PE线和外壳连接。

- （2）低压照明配电箱技术要求

- 照明配电箱箱底采用2.5mm厚度以上的覆铝锌钢板，面板采用2.5mm厚度以上的静电喷涂进口镀锌钢板（面板外壳喷塑）。面板颜色为淡灰色，色标为73B03，色标参见标准GSB05-1426。

- 箱内附馈线断路器、高分断微型断路器、末极浪涌保护器，具体配置见采购文件中技术要求和招标附图。

- 照明配电箱配电系统采用三相五线制。

箱内均应带有截面不小于相线截面的铜排中性线（N）和接地母线（PE），箱内所有需接地的金属部分均应与该接地PE母线连接，此类连接应作为屏内连接的一部分，由生产厂家完成，接地母线PE应留有接地端子与电源进线电缆的PE线和外壳连接。

- 2.6插接式母线槽性能及要求

- 2.6.1 低压插接母线选用相当于LS IZ-WAY（CMC-）系列/XXXX系列、Schneider I-LINE C系列或同等优质的知名品牌高端系列产品密集型三相五线制产品。

- 2.6.2 插接母线槽采用密集绝缘型式。外壳采用铝镁合金拉挤型材，导体采用纯度不低于99.95%的全R电解铜排并镀锡处理，双层B级绝缘薄膜和绝缘粘胶带采用知名品牌产品；支吊架采用热浸锌处理。插接母线与进线盘应采用插接箱封闭连接，采用上进线方式。厂家需现场实测母线布置尺寸以及配电柜和变压器的接口相序，插接母线采用吊架安装。

- 2.6.3 插接母线槽外壳的防护等级为IP55，壳体颜色（业主自定），插接母线的外表颜色应与配电盘颜色一致，表面应不反光。每一单元母线槽应刻有标记，以便安装时省时、简便。

- 2.6.4 母线槽采用三相五线制，各母线槽的载流量按变压器低压侧额定电流*1.3后配置。

- 2.6.5 导体采用绝缘材料包覆，通过外壳将相与相紧密叠压，形成一个无间隙的整体。

- 2.6.6 母线槽单元之间的联接应用单螺栓夹紧装置，力矩不小于80N.m，并满足相序一致要求。

- 2.6.7 插接母线与变压器和低压柜的连接及安装尺寸最终由制造厂现场测量确定。

- 2.7 10kV电缆、低压动力电缆技术要求

- 2.7.1一般技术条件

（1）电缆敷设环境要求应符合本工程现场工地的环境条件，具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损、防紫外线、防水、阻燃、抗机械拉力、压力等优良特性。

（2）线芯材料为铜导体，要求选用一级无氧铜，导体应符合GB3956的规定。

（3）导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘毛刺、无锐边及凸起、无其它损坏绝缘的缺陷。

（4）电缆绝缘应紧密挤在导体上，且应容易剥离又不伤绝缘。

（5）电缆的护套应紧挤包在绞合的绝缘线芯或内护套上，容易剥离而不损伤绝缘体或内护套，护套表面应平整，色泽均匀。

（6）标志

1）电缆护套表面应有制造厂的厂名、电缆型号、规格、额定电压的连续标志，标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦，标志的耐擦性应符合GB/T 6995.1-2008的规定。

2）电缆护套表面应有计米长度。

3）标志采用油墨印在护套上。

4）电缆的每对和每芯应采用颜色加以区分，并带有数字编号。

（7）电缆载流量应满足GB 50217《电力工程电缆设计规范》的要求。

- 2.7.2  10kV电缆终端

（1）型号为NLS型户内三相全冷缩式电缆终端。

（2）额定电压为8.7/15kV。

（3）外绝缘水平（1000m）：

1）工频耐受电压kV/1min：36.3kV；

2）雷电冲击耐受电压kV：98.6kV。

（4）外绝缘水平（1300m）：

1）工频耐受电压kV/1min	：35

2）雷电冲击耐受电压kV：95

（5）额定频率：50Hz

（6）爬电比距：不小于31mm/kV

（7）户内终端交流耐压或直流耐压：4.5U0，5min或4U0，15min

（8）局部放电(1.73 U0下)：≤10pC

（9）户内终端防潮性能：1.25U0，1000h

（110）温度

1）工作温度：电缆导体长期运行最高工作温度为90℃。

2）短路温度：短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。

（11）终端内的绝缘填充剂及密封剂，应与电缆及终端内的其它绝缘材料相容。

（12）应采用进口液体硅胶材料、应具有优异的电性能、抗漏痕性及耐腐蚀性。

（13）安装在电缆上仍然可以保持对电缆本体适合的径向压力，使内界面结合紧密，不会因为电缆运行时的呼吸作用而产生电击穿。

（14）具有合理绝缘设计和密封设计。

（15）材料应具有抗污秽、耐老化、增水性好、优越的耐寒性能、适用于潮湿地区及重污秽地区。

（16）电缆终端应按照有关国家行业标准生产和供货(包括各标准规范的引用标准和企业标准)，应选用相当于3M、ABB、布鲁克或同等优质的知名品牌产品。

（17）厂家应提供生产许可证、产品质量合格证、3C认证。

- 2.7.3  0.4kV电缆终端头

（1）型号为NLS型户内热缩式电缆终端。

（2）额定电压为0.6/1kV。

（3）电缆终端应按照有关国家行业标准生产和供货(包括各标准规范的引用标准和企业标准)，应选用相当于3M、ABB、布鲁克或同等优质的知名品牌产品。

# 第五章  响应文件（投标）格式要求

注：(1)“             （盖单位章）”的，下划线上填写单位全称（法定名称）。下划线后括号内的填写说明，如盖单位章、签字、项目名称、采购人名称、姓名等。

(2)谈判申请人参加谈判，可以由法定代表人亲自进行，也可由其授权委托代理人进行。

法定代表人亲自参加谈判而不授权委托代理人谈判的，应按“法定代表人身份证明”的格式和要求由谈判申请人单位出具证明，谈判申请人在编制响应文件时，应删除响应文件格式“法定代表人或其授权委托代理人：（签字）”中的“或其委托代理人”，由法定代表人签字。

授权委托代理人谈判的，应按“授权委托书”的格式和要求由法定代表人签署授权委托书并附有关证明，谈判申请人在编制响应文件时，应删除谈判文件格式“法定代表人或其授权委托代理人：       （签字）”中的“法定代表人或其”，由授权委托代理人签字。

(3)本章中与谈判申请人有关的“注”谈判申请人在编制响应文件时，都应保留（已删除内容除外）。

（正本/副本）

响应文件

（投标）

项目名称：蒙顶壹号配电工程配电设备  采购

采购包号：

谈判申请人：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：   年   月    日

附件（1）:

响应函

雅安城投供应链有限公司：

根据贵公司的“             （项目名称）”的采购公告，我公司经研究，决定参与本次谈判，并提交下述实质性响应文件 2 份。（正本一份，副本一份）

（1）响应函

（2）谈判资格证明（营业执照等）

（3）谈判单位基本情况介绍

（4）技术要求应答表

（5）承诺函

（6）法定代表人身份证明（法定代表人参与谈判磋商）

（7）授权委托书（委托代理人参与谈判磋商）

（8）付款响应表

（9）报价表（第一次）

（10）相关业绩证明（非实质性响应）

（11）采购人认为应该提供的其他资料（非实质性响应）

（12）电缆材料调价及结算方式

根据此函，我公司承诺如下：

1.我公司将按谈判内容履行合同责任和义务。

2.我公司已详细审查采购文件要求，合同条款约定以及全部参考资料。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我公司同意提供按照贵单位可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

4.一旦我公司中标,我公司愿意履行自己在响应文件中及合同的全部承诺和责任。

5.我公司承诺本次投标文件有效期为开标后 30 天，在此期间内我公司将受此约束。

6.我公司承诺在投标有效期内收到中标通知书后，按照采购文件要求与采购人签订并履行合同。

7.我公司知道并同意:如果接到中标通知书后未按贵公司要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件，贵公司有权另选其他中标单位。

谈判申请人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人签字：

年     月     日

附件（2）:

谈判资格证明

（提供满足采购人资格要求文件、如营业执照等）

谈判单位基本情况介绍

| 单位名称 |  |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  |  |  | 单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 业务电话 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 总经理 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司介绍 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

谈判申请人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日期：      年     月      日

- 附件（3）：

- 技术要求应答表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 响应文件应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 谈判申请人必须把采购文件第四章技术要求及其他要求全部列入此表，如“某条”与采购文件第四章中技术要求及其他要求无偏离，则无须应答“某条”，视为均响应采购文件第四章中的全部技术及其他要求。若完全满足采购文件第四章技术要求及其他要求，可不填写该表。

2．按照技术要求及其他要求（如有偏离的）顺序逐条对应填写。

3．谈判申请人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

4.表格行数不够，可自行添加。

谈判申请人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日期：      年     月      日

附件（4）:

承诺函

致雅安城投供应链有限公司：

本公司             （公司名称）参加         （项目名称）的谈判活动，现承诺：

我公司满足关于以下的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次谈判磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；且谈判申请人的法定代表人、主要负责人未有行贿犯罪记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）我公司已详细审查全部采购文件，合同条款约定以及全部参考资料及采购人要求，我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于谈判申请人的其他资格性条件，不属于禁止参加投标的供应商。

我公司对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、一年内禁止参与贵司采购投标活动等）。

因本材料涉及使用项目的特殊属性，谈判申请人充分理解采购人对项目使用单位的计价拨款或有延迟。因此，双方约定付款时间、金额及其他付款条件延迟期不超过90日，期间谈判申请人须保障项目材料供应。

谈判申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

注：本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

附件（5）：

法定代表人身份证明

谈判申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                 系                  （谈判申请人名称）的法定代表人（职务：        电话：            ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

谈判申请人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人签字：

年     月     日

（注意：适用于法定代表人参与谈判磋商）

附件（6）：

授权委托书

本人            （姓名）系            （谈判申请人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

谈判申请人：                    （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

（注意：适用于委托代理人参与谈判磋商）

附件（7）

付款响应表

| 付款周期 | 月付/季度付/半年付/年付/按阶段付款 |
| --- | --- |
| 付款比例 | 70%/75%/80%/85%/90%/95%/100% |
| 供货时间 | （是/否 ）满足条件 |
| 垫资承诺 | （是/否 ）满足条件 |

谈判申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

附件（8）

报价表（第一次）

采购包1：

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 项目特征 | 数量 （暂定） | 单位 | 税率 | 含税到场 单价（元） | 含税到场总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压中置柜 | AK1 | 1.名称：高压中置柜 2.型号：KYN-28A 3.规格：900*1000*2200(宽*厚*高） 4.母线设置方式：单母线柜 5.柜内具体配置要求：详设计系统图 6.盘柜开孔、防火等 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 2 | 高压中置柜 | AK2 | 1.名称：高压中置柜 2.型号：KYN-28A 3.规格：800*1200*2000(宽*厚*高） 4.母线设置方式：单母线柜 5.柜内具体配置要求：详设计系统图 6.盘柜开孔、防火等 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 3 | 高压中置柜 | AK3 | 1.名称：高压中置柜 2.型号：KYN-28A 3.规格：800*1200*2000(宽*厚*高） 4.母线设置方式：单母线柜 5.柜内具体配置要求：详设计系统图 6.盘柜开孔、防火等 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 4 | 高压中置柜 | AK4 | 1.名称：高压中置柜 2.型号：KYN-28A 3.规格：800*1200*2000(宽*厚*高） 4.母线设置方式：单母线柜 5.柜内具体配置要求：详设计系统图 6.盘柜开孔、防火等 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 5 | 高压中置柜 | AK5 | 1.名称：高压中置柜 2.型号：KYN-28A 3.规格：800*1200*2000(宽*厚*高） 4.母线设置方式：单母线柜 5.柜内具体配置要求：详设计系统图 6.盘柜开孔、防火等 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 6 | 高压中置柜 | AK6 | 1.名称：高压中置柜 2.型号：KYN-28A 3.规格：800*1200*2000(宽*厚*高） 4.母线设置方式：单母线柜 5.柜内具体配置要求：详设计系统图 6.盘柜开孔、防火等 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 7 | 高压中置柜 | AK7 | 1.名称：高压中置柜 2.型号：KYN-28A 3.规格：800*1200*2000(宽*厚*高） 4.母线设置方式：单母线柜 5.柜内具体配置要求：详设计系统图 6.盘柜开孔、防火等 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 8 | 高压中置柜 | AK8 | 1.名称：高压中置柜 2.型号：KYN-28A 3.规格：800*1200*2000(宽*厚*高） 4.母线设置方式：单母线柜 5.柜内具体配置要求：详设计系统图 6.盘柜开孔、防火等 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 9 | 直流屏 |  | 1.名称：直流屏 2.型号：380/220V,100Ah，高频开关电源，免维护电池 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 10 | 共箱式母线 | CMC-A-2000A | 1.型号：共箱式母线 2.容量：2000A | 6.2 | m | 13% |  |  |  |
| 11 | 共箱式母线 | CMC-A-2500A | 1.型号：共箱式母线 2.容量：2500A | 10.3 | m | 13% |  |  |  |
| 12 | 始端箱 | 2000A | 1.名称:始端箱 2.容量：2000A 3.支架等综合考虑 4.其它：满足设计要求及相关规范要求 | 2 | 台 | 13% |  |  |  |
| 13 | 终端箱 | 2500A | 1.名称：终端箱 2.容量：2500A 3.支架等综合考虑 4.其它：满足设计要求及相关规范要求 | 4 | 台 | 13% |  |  |  |
| 14 | 高压负荷开关柜 | AH1 AH2 AH3 | 1.名称：高压负荷开关柜 2.型号：HXGN-12L 3.规格：640*940*2000(宽*厚*高） 4.母线设置方式：单母线柜 5.柜内具体配置要求：详设计系统图 6.盘柜开孔、防火等 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 3 | 台 | 13% |  |  |  |
| 15 | 低压配电柜 进线柜 | P101 P201 P301 | 1.名称：低压柜 2.型号：GGD 3.规格：800*2200*600（宽×高×厚） 4.含开孔、配线、按钮、压焊接线端子、箱体等 5.未尽事宜详设计及规范要求 | 3 | 台 | 13% |  |  |  |
| 16 | 低压配电柜 补偿柜 | P102 P202 P302 | 1.名称：低压柜 2.型号：GGD 3.规格：800*2200*600（宽×高×厚） 4.含开孔、配线、按钮、压焊接线端子、箱体等 5.未尽事宜详设计及规范要求 | 3 | 台 | 13% |  |  |  |
| 17 | 低压配电柜出线柜 | P103 P203 P303 P104 P204 P304 | 1.名称：低压柜 2.型号：GGD 3.规格：800*2200*600（宽×高×厚） 4.含开孔、配线、按钮、压焊接线端子、箱体等 5.未尽事宜详设计及规范要求 | 6 | 台 | 13% |  |  |  |
| 18 | 单相智能电表 | 5(60A) | 1.名称:智能电表 2.型号:单相 3.规格:5(60A) 4.接线端子材质、规格 | 660 | 只 | 13% |  |  |  |
| 19 | 三相智能电表 | 3*5(60A) | 1.名称:智能电表 2.型号:三相 3.规格:3*5(60A) 4.接线端子材质、规格 | 60 | 只 | 13% |  |  |  |
| 20 | 共箱式母线 | LS-2000A | 1.型号：共箱式母线 2.容量：2000A | 6.32 | m | 13% |  |  |  |
| 21 | 始端箱 | 2000A | 1.名称：始端箱 2.容量：2000A 3.支架等综合考虑 4.其它：满足设计要求及相关规范要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 22 | 终端箱 | 2000A | 1.名称：终端箱 2.容量：2000A 3.支架等综合考虑 4.其它：满足设计要求及相关规范要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 23 | 高压负荷开关柜 | AH4.2 | 1.名称：高压负荷开关柜 2.型号：HXGN-12L 3.规格：900*1000*2200(宽*厚*高） 4.母线设置方式：单母线柜 5.柜内具体配置要求：详设计系统图 6.盘柜开孔、防火等 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 24 | 高压计量柜 | AH4.1 | 1.名称：高压计量柜 2.型号：HXGN-12L 3.规格：900*1000*2200(宽*厚*高） 4.母线设置方式：单母线柜 5.柜内具体配置要求：详设计系统图 6.盘柜开孔、防火等 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 25 | 低压配电柜 进线柜 | P401 | 1.名称：低压柜 2.型号：GGD 3.规格：800*2200*1000（宽×高×厚） 4.含开孔、配线、按钮、压焊接线端子等 5.未尽事宜详设计及规范要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 26 | 低压配电柜 补偿柜 | P402 | 1.名称：低压柜 2.型号：GGD 3.规格：800*2200*1000（宽×高×厚） 4.含开孔、配线、按钮、压焊接线端子等 5.未尽事宜详设计及规范要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 27 | 低压配电柜 出线柜 | P403 | 1.名称：低压柜 2.型号：GGD 3.规格：800*2200*1000（宽×高×厚） 4.含开孔、配线、按钮、压焊接线端子等 5.未尽事宜详设计及规范要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 28 | 低压配电柜 双电源柜 | P404 | 1.名称：低压柜 2.型号：GGD 3.规格：800*2200*1000（宽×高×厚） 4.含开孔、配线、按钮、压焊接线端子等 5.未尽事宜详设计及规范要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 29 | 低压配电柜 出线柜 | P405 | 1.名称：低压柜 2.型号：GGD 3.规格：800*2200*1000（宽×高×厚） 4.含开孔、配线、按钮、压焊接线端子等 5.未尽事宜详设计及规范要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 30 | 低压配电柜 出线柜 | P406 | 1.名称：低压柜 2.型号：GGD 3.规格：800*2200*1000（宽×高×厚） 4.含开孔、配线、按钮、压焊接线端子等 5.未尽事宜详设计及规范要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 31 | 低压配电柜 双电源柜 | P407 | 1.名称：低压柜 2.型号：GGD 3.规格：800*2200*1000（宽×高×厚） 4.含开孔、配线、按钮、压焊接线端子等 5.未尽事宜详设计及规范要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 32 | 低压配电柜 出线柜 | P408 | 1.名称：低压柜 2.型号：GGD 3.规格：800*2200*1000（宽×高×厚） 4.含开孔、配线、按钮、压焊接线端子等 5.未尽事宜详设计及规范要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 33 | 低压配电柜 出线柜 | P409 | 1.名称：低压柜 2.型号：GGD 3.规格：800*2200*1000（宽×高×厚） 4.含开孔、配线、按钮、压焊接线端子等 5.未尽事宜详设计及规范要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 34 | 柴油发电机柜 | AE0～AE02 | 1.名称：柴油发电机柜 2.未尽事宜详设计及规范要求 | 3 | 台 | 13% |  |  |  |
| 35 | 共箱式母线 | LS-2000A | 1.型号：共箱式母线 2.容量：2000A | 7.07 | m | 13% |  |  |  |
| 36 | 始端箱 | 2000A | 1.名称:始端箱 2.容量：2000A 3.支架等综合考虑 4.其它：满足设计要求及相关规范要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 37 | 终端箱 | 2000A | 1.名称：终端箱 2.容量：2000A 3.支架等综合考虑 4.其它：满足设计要求及相关规范要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 38 | 高压负荷开关柜 | AH5 | 1.名称：高压负荷开关柜 2.型号：HXGN-12L 3.规格：640*940*2000(宽*厚*高） 4.母线设置方式：单母线柜 5.柜内具体配置要求：详设计系统图 6.盘柜开孔、防火等 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 39 | 低压配电柜进线柜 | P501 | 1.名称：低压柜 2.型号：GGD 3.规格：800*2200*600（宽×高×厚） 4.含开孔、配线、按钮、压焊接线端子等 5.未尽事宜详设计及规范要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 40 | 低压配电柜 补偿柜 | P502 | 1.名称：低压柜 2.型号：GGD 3.规格：800*2200*600（宽×高×厚） 4.含开孔、配线、按钮、压焊接线端子等 5.未尽事宜详设计及规范要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 41 | 低压配电柜 出线柜 | P503 P504 | 1.名称：低压柜 2.型号：GGD 3.规格：800*2200*600（宽×高×厚） 4.含开孔、配线、按钮、压焊接线端子等 5.未尽事宜详设计及规范要求 | 2 | 台 | 13% |  |  |  |
| 42 | 充电桩配电箱 |  | 1.型号：充电桩配电箱 （ 一进三出） 2.箱内具体配置要求：详设计系统图 3.安装形式：落地式 | 6 | 台 | 13% |  |  |  |
| 43 | 充电桩集中表箱 |  | 1.型号：充电桩集中表箱 十二户型（或16户型）户内 2.箱内具体配置要求：详设计系统图 3.安装形式：落地式 | 18 | 台 | 13% |  |  |  |
| 44 | 住宅用电电缆转接箱 |  | 1.型号：住宅用电电缆转接箱（ 一进一出） 2.箱内具体配置要求：详设计系统图 3.安装形式：落地式 | 20 | 台 | 13% |  |  |  |
| 45 | 住宅集中表箱 |  | 1.型号：住宅集中表箱（十二户型） 2.箱内具体配置要求：详设计系统图 3.安装形式：落地式 | 50 | 台 | 13% |  |  |  |
| 46 | 住宅集中表箱 |  | 1.型号：住宅集中表箱（八户型） 2.箱内具体配置要求：详设计系统图 3.安装形式：落地式 | 10 | 台 | 13% |  |  |  |
| 47 | 配电房照明箱 |  | 1.型号：配电房照明箱 2.箱内具体配置要求：详设计系统图 3.安装形式：落地式 | 3 | 台 | 13% |  |  |  |
| 48 | 消防电梯总箱 |  | 1.型号：（住宅1.2.3#楼）消防电梯总箱 2.箱内具体配置要求：详设计系统图 3.安装形式：落地式 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 49 | 消防电梯总箱 |  | 1.型号：（住宅4.5#楼）消防电梯总箱 2.箱内具体配置要求：详设计系统图 3.安装形式：落地式 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 50 | 客用电梯总箱 |  | 1.型号：（住宅1.2.3#楼）客用电梯总箱 2.箱内具体配置要求：详设计系统图 3.安装形式：落地式 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 51 | 客用电梯总箱 |  | 1.型号：（住宅4.5#楼）客用电梯总箱 2.箱内具体配置要求：详设计系统图 3.安装形式：落地式 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |
| 52 | 集中充值装置 |  | 1.名称：集中充值装置 | 40 | 个 | 13% |  |  |  |
| 53 | 楼层数据采集器 |  | 1.名称：楼层数据采集器 | 40 | 个 | 13% |  |  |  |
| 54 | RS485通讯线 |  | 1.名称：RS485通讯线 | 1300 | m | 13% |  |  |  |
| 合计含税到场总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 本项目的招标控制价（含税）为：2400000.00元，投标报价不得超过招标控制价。超过招标控制价,其响应文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

谈判申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

注：

- 1、所有价格用人民币表示，报价包含材料费、运输费、上车费、保险费、校检费、二次安装费、管理费、税金、利润等完成该工程所需的费用，发票为增值税专用发票，税率：13% （一票制）。

- 2、单相、三相智能电表谈判申请人须校验符合电力公司要求。并提供相应检验合格资料。

3、数量为暂定，以实际用量为准。

4、包含但不限于以上，具体颜色、规格、型号、厚度等根据现场实际情况确定，其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求。

5、谈判申请人承诺所送产品均为合法来源，具有合法手续。

6、质量要求：满足甲方技术要求、设计要求且必须完全使用全新材料。

7、谈判申请人须提供excel版本的报价表（第一次）。统一采用电子U盘。电子U盘须备注谈判申请人名称。

元气件、箱体报价明细表（参考格式）

| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压中置柜 | AK1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

①此表为参考格式，谈判申请人可结合自身情况进行修改。

②表格行数不够，可自行添加。

③谈判申请人须提供元气件、箱体等报价明细。报价时须填写采购文件第四章“技术要求及其他要求”中所描述同类别品牌的合格产品。

报价表（第一次）

采购包2：

| 序号 | 材料 名称 | 规格、型号 | 项目特征 | 数量 （暂定） | 单位 | 税率 | 含税到场 单价（元） | 含税到场 总价（元） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCB13-M-1000-10±2*2.5/0.4KKV，Dyn11 Ud=5.5% | 1.名称：变压器 2.型号：SCB13-M-1000-10±2*2.5/0.4KKV，Dyn11 Ud=5.5% 3.容量：1000kV·A 4其他:详见设计要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |  |
| 2 | 变压器 | SCB13-M-1250-10±2*2.5/0.4KKV，Dyn11 Ud=6% | 1.名称：变压器 2.型号：SCB13-M-1250-10±2*2.5/0.4KKV，Dyn11 Ud=6% 3.容量：1250kV·A 4.其他:详见设计要求 | 2 | 台 | 13% |  |  |  |  |
| 3 | 变压器 | SCB13-M-1000-10±2*2.5/0.4KKV，Dyn11 Ud=5% | 1.名称：变压器 2.型号：SCB13-M-1000-10±2*2.5/0.4KKV，Dyn11 Ud=5% 3.容量：1000kV·A 4.其他:详见设计要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |  |
| 4 | 变压器 | SCB13-1000/10 Dyn11 10±2*2.5%/0.4KV Ud=4%，Ud=5% | 1.名称：变压器 2.型号：SCB13-1000/10 Dyn11 10±2*2.5%/0.4KV Ud=4%，Ud=5% 3.容量：1000kV·A 4.其他:详见设计要求 | 1 | 台 | 13% |  |  |  |  |
| 合计含税到场总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 本项目的招标控制价（含税）为：590000.00 元，投标报价不得超过招标控制价。超过招标控制价,其响应文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

谈判申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

注：

- 1、所有价格用人民币表示，报价包含材料费、运输费、上车费、保险费、管理费、税金、利润等完成该工程所需的费用，发票为增值税专用发票，税率：13% （一票制）。

2、数量为暂定，以实际用量为准。

3、包含但不限于以上，具体颜色、规格、型号、厚度等根据现场实际情况确定，其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求。

4、谈判申请人承诺所送产品均为合法来源，具有合法手续。

5、质量要求：满足甲方技术要求、设计要求且必须完全使用全新材料。

6、谈判申请人须提供excel版本的报价表（第一次）。统一采用电子U盘。电子U盘须备注谈判申请人名称。

报价表（第一次）

采购包3：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 项目特征 | 数量 （暂定） | 单位 | 税率 | 含税到场 单价（元） | 含税到场总价（元） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | YJV22-8.7/15-3×300mm² | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-8.7/15-3×300mm² 3.敷设方式、部位 ：直埋 4.电压等级（kV）： 10 | 280 | m | 13% |  |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | YJV22-8.7/15KV-3*70 | - 名称：电力电缆 2.型号：YJV22 3.规格：3*70mm² - 4.材质：铜芯 5.敷设部位：室内 6.电压等级（kV）：8.7/15KV | 457.3 | m | 13% |  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | YJV22-8.7/15KV-3*95 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22 3.规格：3*95mm² 4.材质：铜芯 5.敷设部位：室内 6.电压等级（kV）：8.7/15KV | 310.41 | m | 13% |  |  |  |  |
| 4 | 预分支电缆 | YFD-WDZ-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120 | 1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*240+1*120 4.材质：铜芯 5.敷设部位：室内 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | 287.04 | m | 13% |  |  |  |  |
| 5 | 预分支电缆 | YFD-WDZ-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 | 1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*185+1*95 4.材质：铜芯 5.敷设部位：室内 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | 348.54 | m | 13% |  |  |  |  |
| 6 | 预分支电缆 | YFD-WDZ-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 | 1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*185+1*95 4.材质：铜芯 5.敷设部位：室内 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | 184.52 | m | 13% |  |  |  |  |
| 7 | 预分支电缆 | YFD-WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | 1.名称：预分支电缆 2.型号：YFD-WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*70+1*35 4.材质：铜芯 5.敷设部位：室内 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | 246 | m | 13% |  |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*240+1*120 4.材质：铜芯 5.敷设部位：室内 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | 1385.48 | m | 13% |  |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*185+1*95 4.材质：铜芯 5.敷设部位：室内 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | 2090 | m | 13% |  |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*150+1*70 4.材质：铜芯 5.敷设部位：室内 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | 638.92 | m | 13% |  |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*70+1*35 4.材质：铜芯 5.敷设部位：室内 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | 156.81 | m | 13% |  |  |  |  |
| 12 | 电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*50+1*25 4.材质：铜芯 5.敷设部位：室内 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | 100 | m | 13% |  |  |  |  |
| 合计含税到场总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价基于2023年12月19日的铜价基价。 铜价基价为：（68680元/吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 本项目的招标控制价（含税）为： 3650000.00元，投标报价不得超过招标控制价。超过招标控制价,其响应文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

谈判申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

注：

- 1、所有价格用人民币表示，报价包含材料费、运输费、上车费、保险费、管理费、税金、利润等完成该工程所需的费用，发票为增值税专用发票，税率：13% （一票制）。

2、数量为暂定，以实际用量为准。

3、包含但不限于以上，具体颜色、规格、型号、厚度等根据现场实际情况确定，其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求。

4、谈判申请人承诺所送产品均为合法来源，具有合法手续。

5、质量要求：满足甲方技术要求、设计要求且必须完全使用全新材料。

6、谈判申请人须提供excel版本的报价表（第一次）。统一采用电子U盘。电子U盘须备注谈判申请人名称。

附件（9）

相关业绩证明（若有）

谈判申请人提供近三年内的高低压配电柜、变压器、电缆材料供应业绩证明（业绩证明须为合同复印件）

注：

（1）提供1-3份高低压配电柜、变压器、电缆材料供应业绩证明（业绩证明须为合同复印件）。

(2)合同涉及价格、联系人等保密信息的，谈判申请人可擦除此信息。

附件（10）

采购人认为应该提供的其他资料

如：公司简介、公司资质、售后服务……

附件（11）

电缆材料调价及结算方式

| 1#电解铜价格 | X |
| --- | --- |
| 75000≥1#电解铜≥65000 | 1.1% |
| 65000≥1#电解铜≥55000 | 1.3% |
| 55000≥1#电解铜≥45000 | 1.6% |
| 45000≥1#电解铜≥35000 | 2% |
| 35000≥1#电解铜≥25000 | 2.7% |
| 结算单价=合同单价+浮动价，浮动价是按照订单发送当日《上海有色金属网》（www.smm.cn）中首页公布的1#电解铜均价与合同签订铜基价变化进行计算。 如计划单发送当日《上海有色金属网》（www.smm.cn）中首页公布的1#电解铜均价与合同签订铜基价间对比有变化，每上涨或下跌1000元/吨，单价上浮或下调X；上涨或下跌幅度不足1000元/吨的部分，单价不做调整。 例：计划单发送当日《上海有色金属网》（www.smm.cn）中首页公布的1#电解铜均价为64310元，合同签订铜基价为47000元，合同单价为8元，则对应均价区间为的X取值为1.30%和1.60%，64310元中变化的310元因不足1000元，此部分不做调整。故浮动价=[（64000-55000）/1000*1.30%+（55000-47000）/1000*1.60%]*8=1.96。 |  |

附件（12）

报价表（第二次）

采购包1：

雅安城投供应链有限公司：

1.我司已仔细研究了蒙顶壹号配电工程配电设备采购采购文件的全部内容，愿意以报价表（第一次）的价格同比例下浮        %，即合计含税总价              元为最终报价，税率为 13%。按采购文件内容，谈判内容，技术要求，质量要求。在贵司规定时间内完成项目的材料供应。

2.我司承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3.如我司中标：

(1)我司承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与贵司按照采购文件和我司的响应文件签订材料采购合同。

(2)我司承诺在合同约定的期限内保质保量按时供货。

4．                                  （其他费用补充说明）。

谈判申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

说明：

1、此表不装订进入响应文件，请签字盖章后自行携带，根据实际情况现场填写第二次报价。

报价表（第二次）

采购包2：

雅安城投供应链有限公司：

1.我司已仔细研究了蒙顶壹号配电工程配电设备采购采购文件的全部内容，愿意以报价表（第一次）的价格同比例下浮        %，即合计含税总价              元为最终报价，税率为 13%。按采购文件内容，谈判内容，技术要求，质量要求。在贵司规定时间内完成项目的材料供应。

2.我司承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3.如我司中标：

(1)我司承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与贵司按照采购文件和我司的响应文件签订材料采购合同。

(2)我司承诺在合同约定的期限内保质保量按时供货。

4．                                  （其他费用补充说明）。

谈判申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

说明：

1、此表不装订进入响应文件，请签字盖章后自行携带，根据实际情况现场填写第二次报价。

报价表（第二次）

采购包3：

雅安城投供应链有限公司：

1.我司已仔细研究了蒙顶壹号配电工程配电设备采购采购文件的全部内容，愿意以报价表（第一次）的价格同比例下浮        %，即合计含税总价              元为最终报价，税率为 13%。按采购文件内容，谈判内容，技术要求，质量要求。在贵司规定时间内完成项目的材料供应。

2.我司承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3.如我司中标：

(1)我司承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与贵司按照采购文件和我司的响应文件签订材料采购合同。

(2)我司承诺在合同约定的期限内保质保量按时供货。

4．                                  （其他费用补充说明）。

谈判申请人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

说明：

1、此表不装订进入响应文件，请签字盖章后自行携带，根据实际情况现场填写第二次报价。

# 第五章材料采购合同

注：本合同是采购人提供的基本格式，具体内容由采购人和中标人在遵守中华人民共和国相关法律法规、本采购文件具体要求及中标人投标承诺的原则上协商签订。

需方（甲方）：雅安城投供应链有限公司

供方（乙方）：

甲乙双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定（依据招标项目：          的招投标相关文件），就甲方向乙方采购          （货物）达成以下合同，以共同遵守。

一、采购产品、规格、型号：

1、产品名称、商标、数量、单价、金额及规格型号

| 序号 | 材料 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 （暂定） | 税率 | 含税到场单价（元） | 含税到场总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计含税总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本合同单价为乙方将产品运至甲方指定地点的    （固定\可调）包干价（包含但不限于材料费、包装费、试验费、储存费、运杂费、管理费、利润、安全风险费用、服务费、上车费、垫资所需的资金占用利息费、售后服务费以及相关税费等抵达甲方指定地点的所有费用），不论任何因素，在完成末次结算前，甲方除应付货款外，不需再支付其他费用。（根据实际情况修改）

- 本合同暂定含税总价：    元（大写：     ），其中不含税金额：     元，税金：     元，合同增值税税率      %（如遇国家税率变化，遵循合同价=不含税单价*（1+新税率））。

- 4、本合同履行期间，产品单价不因市场行情波动而调价。（根据实际情况修改） 。

5、在合同执行过程中，甲方可以依据项目施工现场实际情况，按实际需要对材料数量、交货日期进行调整，乙方应予相应调整。

二、调价方式：（根据实际情况修改）

三、实际结算数量和计量方法：

合同数量为暂定数量，不作为计算合同结算金额的依据。实际结算数量按照实际交付，且验收合格的货物数量计算。

四、包装方式和包装品的处理：

1、产品包装应符合现行包装标准规定执行并具备良好的防潮抗震等能力，以保证产品的存放和运输安全为前提，以符合运输规定要求。

2、因乙方原因，由于包装不当而引起的产品损伤或由于防护措施不善而引起产品锈蚀，乙方应赔偿由此而造成的全部损失。

3、包装完整但原件数量短少或规格品种不符，经甲方查实，乙方应给予解决。

4、包装箱内应附有完整的维护保养、操作使用说明书、数量明细表等。

五、质量要求：

1、乙方向甲方提供的产品质量，必须符合国家标准及项目使用要求，随货提供产品的合格证明书、检验报告等文件，否则将视为乙方未按照本合同约定履行交货义务。完全使用全新材料，因材料质量问题给甲方造成损失的，乙方需承担所有损失费用（包含但不限于直接损失、工期损失、人工损失、材料损失等）。

2、乙方所供产品必须是合格产品，且规格型号等应与本合同约定一致，不得提供假冒伪劣产品，否则，甲方有权拒绝收货、付款，并追究乙方的违约责任及其他相关法律责任。

3、甲方有权对乙方所供产品进行抽检。对于检验未达到质量要求的产品，一律按退货处理，所产生的费用及责任均由乙方承担。如乙方对甲方检测结果有异议的，可由双方共同取样后交由甲方所在地具备相应资质的第三方检测机构进行检测，由此产生的费用由责任方承担。

4、乙方送货前需送样品，由项目确定样品是否合格后方可安排送货。如有封样，所供材料必须与样品一致。

5、质量保证期：    个月，从使用之日起起算。

六、交货方式：

1、交货时间：自甲方下单之日起    日内到场，下单方式包括但不限于电话、短信、微信、QQ、邮件等。乙方发货前应提前1天内通知甲方，以便甲方做好接货准备。乙方不得因甲方要求延期交货而向甲方提出索赔。

- 2、交货地点：雅安市名山区蒙阳镇新兴路69号。

3、运输方式：              。

4、保险：上车、运输及保险费用由乙方承担。乙方在货物装车、运输过程中、移交甲方前所发生的一切事故包含但不限于材料的丢失、损毁等责任和风险均由乙方自行承担，与甲方无关。材料到指定交货地点后的卸车由甲方负责。

5、与甲乙双方相关的单证的转移：与物资相对应的送货清单、质量证明文件、合格证书、检测报告等资料在交货时一并移交，质量证明文件、合格证书、检测报告等作为甲方验收货物的依据之一。

- 6、乙方应遵守地方政府关于运输、交通、环保等方面的法令法规，并承担运输所造成的一切影响和损失（包括各种违章、肇事、罚款等）。

7、乙方须服从甲方现场管理，满足现场文明施工、安全、环保要求，因不服从现场管理和不满足现场要求造成的损失，由乙方承担。

七、验收：

- 1、验收时间：货到现场后    日内，甲乙双方对货物进行外观、规格型号、数量验收。

- 2、验收方法：甲方对货物外观有无破损、数量及规格型号是否符合甲方订货单并结合乙方提供的质量证明文件、检测报告等资料进行验收。

- 3、验收标准：按照不低于国家及施工所在地地方政府关于标的物的相关强制性标准执行。

- 4、验收并不代表甲方确认乙方货物完全无质量问题,如在质保期内货物发生甲方检验时无法发现的质量问题,则甲方仍有权要求乙方承担违约责任。

- 5、乙方交付给甲方的各批次货物数量、规格、型号等，均以甲方指定的收货人签收为准，其他任何人员的签收均视为无效，由此产生的一切后果及责任概由乙方自行承担。甲方指定人员对各批次货物数量、规格、型号的签收确认文件，作为甲乙双方结算和支付货款的凭证。

- 6、甲方订单授权负责人：      ，电话          。

- 乙方订单授权负责人：      ，电话          。

八、对账结算、发票和货款支付：

1、支付方式:

①本合同生效后，甲方向乙方采用  （根据实际付款条件进行填写） 银行转账形式。

②双方约定每月25号至30号核对上月25号至本月24号的供货量并办理结算（经双方验收合格并共同签字确认、按合同约定提供所有有效结算票据、乙方开具结算金额核对无误的供货量100%发票），甲方于办理结算后的10日内结清应付货款的      %,留    质量保证金或出具银行独立保证保函（见索即付）。质保期     个月，质量保证金在质量保证期满后30日内，确认无任何质量问题时由甲方无息返还给乙方，但并不免除乙方对交付材料质量的保证责任。货物未验收合格的，甲方有权顺延支付相应货款。

2、先票后款:

甲方在支付每一笔货款前，乙方均应提供足额的发票，否则，甲方有权拒绝支付货款，并不承担任何逾期支付责任。

3、乙方申请付款应提供以下资料:

合同及补充合同（若有）、甲方指定人员签字确认的收料凭证、合法有效、签章齐全的发票以及相关结算资料等。

4、乙方提供发票及账号遵循以下约定:

①发票种类:增值税专用发票。税率:   %。若乙方汇总开具专用发票的，同时应附防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》并加盖发票专用章。

②如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

③甲方根据法律法规要求对乙方开具发票的合法合规性进行验证。乙方开具的发票经验证不合格的，必须接受甲方退票并重新开具能通过税控机验证的发票，由此造成的损失由乙方自行承担，在此之前，甲方有权拒绝支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。

不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

- ④关于增值税电子专用发票的责任和风险：合同执行过程中，提供电子增值税专用发票方（供票方）。出现增值税电子专用发票红冲情况，供票方无条件履行告知接收增值税专用发票方（收票方）的义务。未履行告知义务所导致收票方多抵扣进项税而产生的税务风险。如税收稽查处罚，全部由供票方承担。

- ⑤因乙方自身纳税人身份，纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化，导致对甲方的损失应由乙方承担。

- ⑥乙方提供的发票有误或折让、中止、退回等情形的，应依法开具红字专票，未开具的无权要求甲方支付相应货款。

- ⑦依合同发生退货、质保金扣款时，乙方应协助甲方办理相关税务手续，否则甲方有权拒绝退还履约保证金（如有）。

⑧收款单位：         有限公司

开户行：

账  号：

⑨甲乙双方特别约定：因本材料涉及使用项目的特殊属性，乙方充分理解甲方对项目使用单位的计价拨款或有延迟。因此，双方约定付款时间、金额及其他付款条件延迟期不超过90日，期间乙方须保障项目材料供应。

九、提出异议的时间：

- 甲方在验收中，发现货物的品种、规格型号和质量不合规定，可随时向乙方提出异议，甲方有权拒付不合格部分的货款，乙方承担由此给甲方带来的一切经济损失。甲方提出异议后24小时内乙方未及时处理的，相关货物因保管不善造成的损失由乙方自行承担，由甲方保管的，乙方按实支付保管费用；验收合格的，由甲方使用部门授权人员在送货单上签字。

2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方异议后，应在 24 小时内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为接受甲方提出的异议和处理意见。

4、甲方对货物的当期结算不作为货物质量合格的最终依据，如甲方在货物质保期内或在使用过程中发现质量缺陷或乙方未履行合同其他约定义务的，甲方有权向乙方追究责任，由此产生的一切损失和责任由乙方承担。

十、售后服务：

乙方应对所供货物提供售后服务，并在接到甲方售后服务需求后2小时内做出响应，质量问题应于24小时内到现场进行处理，并在48小时内解决问题，否则，因此产生的费用和对甲方造成的损失应由乙方承担。

十一、双方权利和义务：

1、甲方权利和义务

①甲方提出异议后，通知乙方到场，乙方2次未在约定时间内到场，甲方可单方面解除本合同，并不赔偿乙方任何费用。甲方提出异议的方式包括但不限于电话、短信、微信、电子邮件等。

②甲方在材料使用过程中若发现乙方所供材料质量不符合项目使用要求，甲方可选择终止合同。

2、乙方权利和义务

①乙方交付的货物质量不符合合同约定的，应赔偿给甲方造成的损失，并须在甲方要求的交货时间内更换合格的货物。

②乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方或法院（或仲裁机构）对上述货物主张权利或国家机关依法对货物予以没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按该批货物总价的20%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

③乙方应按约定对甲方所需货物做到按时送货，并及时处理退货换货事宜，如乙方存在故意（超过3个工作日视为故意）拖延送货时间或者退换货时间、供应量不满足甲方需求、材料质量不符合本合同约定标准则视同乙方违约，由此造成的一切经济损失由乙方承担，同时甲方有权终止本合同且不承担任何违约责任。

④经证实因乙方产品原因而造成的工程质量、安全事故和对甲方的其他损失，由此产生的相关损失均由乙方承担。

十二、甲方违约责任：

1、甲方无理由中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的1％违约金。

2、甲方无故违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

十三、乙方违约责任：

1、乙方未按甲方订货单交付货物的（多交、少交、晚交、不交），甲方除有权选择继续履行或解除合同外，还有权要求乙方承担未能按供货计划交付货物价款10％的违约金，并赔偿乙方因此所遭受的损失。

2、乙方所供产品存在质量问题或不符合甲方订货单要求的，除按甲方要求限期退换或维修外，还应按该批次问题产品总金额的30%向甲方支付违约金。

3、本合同约定的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就差额部分进行赔偿，赔偿范围包括甲方的实际损失、为减少或消除损失所支出的费用。

4、乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

5、乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分，因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。乙方交付货物时未提交质量合格证书、检测报告的，由乙方承担合同金额5%的违约金。

6、乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

7、货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

8、甲方为实现本合同项下对乙方的债权而支出的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、执行费、差旅费用等），全部由乙方承担。

9、经有资质的质量检验部门确认，因乙方货物质量原因造成工程质量事故的，乙方负责赔偿甲方全部经济损失。

10、乙方在执行本合同过程中，不能因和其它第三方签署协议、合同（包括但不限于材料采购合同、劳务分包合同、知识产权纠纷等）给发包人（建设单位）、甲方带来任何诉讼和纠纷（包含但不限于因乙方与第三方发生纠纷导致第三方向法院申请对甲方或建设单位采取保全或协助执行措施）。乙方违反本约定，应按合同总价款20%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

十四、保密：

甲、乙双方应对本合同内容及因履行本合同而知悉的对方情况予以保密，未经透露方许可，不得向第三方泄露本合同及透露方的情况。甲、乙双方均对本合同内容负有保密义务，若任何一方向第三方泄露包括但不限于合同及订单中产品执行价格、货物内容、数量等内容，对其他方造成的任何直接或间接损失，其它方均可提请泄露方进行赔偿。

十五、安全责任：

1、甲乙双方应当谨慎履行本合同约定的义务，保证自身、对方及第三方人身及财产安全。在履行本合同过程中，因任何一方原因造成自身及自身工作人员人身、财产损害的，应自行承担全部损失及后果；造成对方及对方工作人员、第三方人身、财产损害的，应承担由此给对方及第三方造成的全部损失及后果。

2、乙方及其工作人员进入现场及施工场地，应遵守国家、地方及甲方有关安全生产、文明施工的要求，因不遵守相关规定而造成的一切后果由乙方承担。乙方应为其工作人员进入施工现场及场地配备足够的安全防护器具，并听从甲方安全管理人员的管理要求，因乙方人员原因发生安全事故的，由乙方自行承担全部损失及后果。

十六、不可抗力：

1、不可抗力的定义

“不可抗力”指超出本合同双方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本合同一方部分或完全不能履行本合同的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其它任何无法预见、无法避免或者无法控制的客观情况。

2、发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

3、甲、乙双方的任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通报对方不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，可以协商延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。如不可抗力事件持续三十天，供需双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

十七、争议解决：

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则应提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

3、双方商定：依法解决争议时，如需对合同标的质量及技术缺陷等进行司法鉴定时，甲方可直接委托具有法定资质的单位进行鉴定，乙方对鉴定结果予以认可，鉴定费用由责任方承担。

十八、解释：

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

十九、通知与送达：

甲乙双方确认，本合同落款处所载双方地址及联系方式为双方有效的送达方式，另一方向该地址发送的邮件、快递无论是否签收、被拒绝、被退回等，均视为已经送达。地址如有变更，应提前书面通知另一方。

二十、合同生效：

1、本合同有效时间：2023年    月   日至    年   月   日。合同期满后双方签订的未履行完毕的项目供货合同继续有效，直至合同履行完毕。

2、本合同一式 柒 份，自双方签章之日起生效。甲方 伍 份，乙方 贰 份。

3、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同作为本合同的补充，同样对双方具有约束力。

- 二十一、其他：

1、本合同生效后，任何一方违反本合同规定，除承担违约金外，还应承诺守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

- 2、本合同履行如违反国有企业廉洁规定和未遵守廉洁承诺，即使有符合合同约定的工作人员签字确认供货数量、费用等，甲乙双方应重新审核相关签字凭证，同时违约方应支付守约方违约金。

- 3、未尽事宜由本合同双方另行协商确定。对本合同的任何补充或修订需经双方以书面形式签署为有效。书面补充协议构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。如对合同主要条款进行变更，必须经甲方公司盖章进行确认，否则当然无效。

- 4、廉政协议书作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

- 5、纪检监督举报电话：0835-2625910；举报邮箱：1574782507@qq.com。

- 附件一：廉政协议书

| 甲方（盖章）：雅安城投供应链有限公司 法定代表人/授权代表： 地址:雅安市雨城区姚桥新区和兴街1号8栋2层2号 开户银行：中国工商银行股份有限公司雅安熊猫大道支行 银行账号：2319001409100013669 纳税人账号：91511802MA62C63430 签约日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 法定代表人/授权代表： 地址: 开户银行： 银行账号： 纳税人账号： 签约日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一

廉政协议书

甲方：雅安城投供应链有限公司

乙方：

为加强廉政建设，规范采购、分包活动中甲乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政协议书。

- 双方的责任

- 1.1应严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

- 1.2严格执行双方签订的合同、补充协议等文件，自觉按合同办事。

- 1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

2.1不得向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方为个人装修住房婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正的乙方的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同履行有关的业务活动。

三、乙方责任

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提乙方便。

3.4不得以任何理由为甲方组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为甲方双方签订主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。经双方盖章后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该合同履行完毕时止。

六、责任书份数

本责任书一式  柒  份，甲方  伍 份，乙方 贰  份，具有同等效力。

| 甲方（盖章）：雅安城投供应链有限公司 法定代表人/授权代表： 地址:雅安市雨城区姚桥新区和兴街1号8栋2层2号 电话：0835-5963319 | 乙方（盖章）： 法定代表人/授权代表： 地址: 电话： |
| --- | --- |